## Afvalwateraanbod praktijk
Voorbeeld berekening afvalwateraanbod praktijk | [10 empty] | GEM
DWA
Afvalwateraanbod praktijk
De afvoercapaciteit van rioolgemalen met alleen droogweerafvoer, is vaak groter dan het maximale vuilwateraanbod. Het verpompte volume per uur zal echter maximaal gelijk zijn aan het maximale vuilwateraanbod. Afvalwateraanbod praktijk = afvalwateraanbod thoerie.
De afvoercapaciteit van rioolgemalen van gemengde rioolstelsels (of verbeterde hemelwaterstelsels), is direct ook bepalend voor het afvalwateraanbod in de praktijk. Het verpompte volume per uur zal echter maximaal gelijk zijn aan de maximale afvoercapaciteit. Afvalwateraanbod praktijk kan de afvoercapaciteit van een rioolgemaal overschrijven.
POC: | https://data.gwsw.nl/kengetallen/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Kengetallen/Pompovercapaciteit
POC: Het deel van de capaciteit van een rioolgemaal dat beschikbaar is voor de afvoer van ingezamelde neerslag.
Testsituatie
Stelseltype |  | GEM | DWA | GEM | GEM | DWA | GEM | GEM
Ontwerp POC > 0 ? |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
fieldname
DWA eigen gebied | Droogweerafvoer_BAG_m3h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | m3/h | inputveld
DWA uit onderbemaling | Droogweerafvoer_BAG_Onderbemalingen_m3h | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | m3/h
DWA totaal | Sommatie_Droogweerafvoer_BAG_m3h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | m3/h
POC praktijk eigen gebied | POC_Praktijk_Eigen_Rioleringsgebied_OBV_Droogweerafvoer_OBV_BAG_m3h | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 10
POC praktijk onderbem (hemelwater) | POC_Praktijk_Onderbem_DWA_obv_BAG_m3h | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 70 | m3/h
POC Praktijk totaal | Sommatie_POC_Praktijk_DWA_obv_BAG_m3h | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 70 | 80
| Sommatie_POC_Praktijk_DWA_obv_BAG_m3h_obv_afvoercap | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 70 | 80
Afvalwateraanbod praktijk totaal = | Afvalwateraanbod_obv_BAG_En_POC_Praktijk_m3h | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 130 | 150 | m3/h
Afvoercapaciteit | Afvoercapaciteit_m3h | 30 | 50 | 50 | 70 | 75 | 130 | 150 | m3/h
| Afvoercapaciteit t.o.v. Afvalwateraanbod | 100% | 125% | 100% | 100% | 93.75% | 100% | 100%
iteratie |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7